현 장 설 명 회  참 가  의 향 서

공고번호	배재 제20230801-001호	현장설명일시	2023.08.21.(월), 14:00
공 사 명	배재정동빌딩 변전실 전력기기 및 배전반 배선용 차단기 교체공사
현장설명 지참서류	사업자등록증사본, 전기공사업등록증사본, 재직증명서, 위임장, 신분증, 법인인감(인감증명서) 또는 사용인감(사용인감계).
현장설명 장소	서울특별시 중구 정동 11길 19, 배재정동빌딩 지하4층 변전실.
참석자명 전화번호	참석자명 : 핸드폰 번호:
의향서 제출기한	2023. 08. 18.(금) 17:00까지.	제출처(이메일)		jg750429@hanmail.net (FAX) 02-775-3782

위 공고한 배재정동빌딩 변전실 전력기기 및 배전반 배선용 차단기 교체공사 현장설명회에 참가하고자 의향서를 제출합니다.

2023년     월      일

상    호 :

주    소 :

전화번호 :

대 표 자 :                (인)

학교법인 배재학당 이사장  귀하

입 찰 참 가 신 청 서

입찰공고(지명)번호	배재 제20230801-001호	입 찰 일 자	2023년 08월 31일
입 찰 건 명	배재정동빌딩 변전실 전력기기 및 배전반 배선용 차단기 교체공사

본인은 위의 번호로 공고한 귀 학교법인배재학당의 제한경쟁입찰에 참가하고자 귀 학교법인배재학당에서 정한 공사 입찰 유의서 및 입찰공고를 모두 숙지하고 별첨서류를 첨부하여 입찰참가신청을 합니다.

* 첨부서류

가. 입찰참가 신청서(제공 양식) 1부.

나. 입찰보증금 보증보험증권 또는 지급보증서 1부.

다. 재직증명서 및 위임장 각 1부.

라. 실적증명서.

마. 신용평가표 1부

바. 인감증명 또는 사용인감계 1부.

사. 지방세 및 국세 납부 증명서 1부.

아. 가격제안서(공사비 원가계산서 및 세부 내역서 첨부) 인감날인 후 봉인 제출.

[가격제안서는 제공 양식이며 첨부서류 봉투 내부에 별도 봉인하여 제출]

* 등기우편으로 2023년 8월 30일, 17시 00분 까지 제출

(우편주소:서울특별시 중구 서소문로 103, 9층 배재빌딩 관리센터 전기팀)

2023년      월       일

상 호  또 는 명 칭 :                        전화번호 :

주              소 :

대  표  자  성  명 :                            □

주민(법인)등록번호 :

학교법인 배재학당 이사장 귀하

청렴계약이행서약서

당사는「부패 없는 투명한 기업경영과 공정한 행정」이 사회발전과 국가 경쟁력에 중요한 관건이 됨을 깊이 인식하며, 국제적으로도 OECD뇌물방지 협약이 발효되었고 부패기업 및 국가에 대한 제재가 강화되는 추세에 맞추어 청렴계약 취지에 적극 호응하여 학교법인 배재학당(이하 “본학당”이라 한다)에서 발주하는 모든 공사, 물품 및 용역 등의 입찰에 참여할 때 당사 및 하도급업체(하도급업체와 직․간접적으로 업무를 수행하는 자를 포함)의 임직원과 대리인은

1. 입찰가격의 유지나 특정인의 낙찰을 위한 담합을 하거나 다른 업체와 협정, 결의, 합의하여  입찰의 자유경쟁을 부당하게 저해하는 일체의 불공정한 행위를 않겠습니다.

이를 위반하여 경쟁입찰에서 담합을 주도하여 낙찰을 받은 것이 사실로 드러날 경우 본학당에서 발주하는 입찰에 입찰참가자격 제한 처분을 받은 날로부터 2년 동안 참가하지 않겠으며, 위와 같이 담합 등 불공정행위를 한 사실이 드러날 경우「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따라 공정거래위원회에 고발하여 과징금 등을 부과토록 하는데 일체의 이의를 제기하지 않겠습니다.

2. 입찰, 낙찰, 계약체결 또는 계약이행과정(준공 이후도 포함)에서 관계 직원에게 직․간접적으로 금품․향응 등의 부당한 이익을 제공하지 않겠습니다.

이를 위반하여 입찰, 낙찰, 계약체결 및 계약이행과 관련하여 관계 직원에게 뇌물을 제공함으로써 입찰에 유리하게 되어 계약이 체결되었거나 시공 중 편의를 받아 부실하게 시공한 사실이 드러날 경우에는 본학당에서 발주하는 입찰에 입찰참가 자격제한 처분을 받은 날로부터 2년 동안 참가하지 않겠습니다.

3. 입찰, 낙찰, 계약체결 또는 계약이행과 관련하여 관계 직원에게 금품, 향응 등을 제공한 사실이 드러날 경우에는 계약체결 이전의 경우에는 낙찰자 결정 취소, 계약이행 전에는 계약취소, 계약이행 이후에는 해당 계약의 전부 또는 일부계약을 해제 또는 해지하여도 감수하겠으며, 민․형사상 이의를 제기하지 않겠습니다.

4. 배재학당 임․직원이 관계 직원에게 금품, 향응 등을 제공하거나 담합 등 불공정 행위를 하지 않도록 하는 회사윤리강령과 내부비리 제보자에 대해서도 일체의 불이익처분을 하지 않는 사규를 제정토록 노력하겠습니다.

위 청렴계약 서약은 상호신뢰를 바탕으로 한 약속으로서 반드시 지킬 것이며, 낙찰자로 결정될 시 본 서약내용을 그대로 계약특수조건으로 계약하여 이행하고, 입찰참가자격 제한, 계약해지 등 본학당의 조치와 관련하여 당사가 본학당을 상대로 손해배상을 청구하거나 당사를 배제하는 입찰에 관하여 민․형사상 어떠한 이의도 제기하지 않을 것을 서약합니다.

2023년     월       일

업 체 명 :

대 표 자 :                           (인)

학교법인 배재학당 이사장 귀하

가 격 제 안 서
입 찰 내 용	입찰(지명)번호	배재 제20230801-001호	입 찰 일 자	2023년 08월 31일
	입 찰 건 명	배재정동빌딩 변전실 전력기기 및 배전반 배선용 차단기 교체공사
	입 찰 금 액 (부가세 포함가)	금 원정(₩ )
	입찰보증금	ㆍ보증금액 : 금 원정 (₩ ) ㆍ보증금 납부방법 : 입찰이행보증보험증권 ㆍ보증금율 : 입찰금액의 5%이상
입찰자	상호 또는 법인명칭		사업자등록번호 (법인등록번호)
	주 소		전 화 번 호
	대 표 자		생 년 월 일
본인은 학교법인 배재학당의 입찰 유의사항 및 특기시방서, 현장설명에 따라 상기의 입 찰금액으로 시행할 것을 확약하며 가격제안서를 제출합니다. 첨부 : 공사비 원가계산서 및 세부 내역서 1부.(* 갑지 제공양식) 2023년 08월 30일 대 표 자 : (인감날인) 학교법인 배재학당 이사장 귀하

공 사 비 원 가 계 산 서

1. 2023년 7월 조달청 원가계산 간접공사비 제비율 자료 적용기준으로 작성

공 사 명 :			배재정동빌딩 변전실 전력기기 및 배전반 배선용 차단기 교체공사
입찰 업체명 :							대표자:	직 인
작 성 일 자 :			2023년 08월 30일
총 공 사 비 :			금 원정(￦ ) - 부가세 포함가
비 목		내 용		단 위	수 량	금 액		비 고
순공사비원가	재료비	자 재 비
		소 계
	노무비	직 접 노 무 비
		간 접 노 무 비						(직접노무비) * 12.2%
		소 계
	경비	산 재 보 험 료						(노무비) * 3.7 %
		고 용 보 험 료						(노무비) * 1.01 %
		산업안전보건관리비						(재료비+직접노무비) * 1.85 %
		기 타 경 비						(자재비 + 노무비) * 5.8 %
		사 용 전 검 사 비						사용전 검사비(한국전기안전공사) / 필요시
		공 사 감 리 비						공사 감리비 / 필요시
		운 송 비						장비사용료,장비운반 / 필요시
		소 계
순 공 사 비 계
일 반 관 리 비								(재료비+노무비+경비) * 6 %
이 윤								(노무비+경비+일반관리비) * 15 %
폐 기 물 처 리 비								MOF. PT 폐기물처리
고철매각 이익금								고철매각 이익금(공사원가 상계처리) / 필요시
공 사 원 가								[순공사비계+일반관리비+이윤+폐기물처리비] - 고철매각 이익금
부 가 세								[공사원가] * 10 %
총 공 사 비								공사원가 + 부가세
* 첨부 : 공사비 내역서 (규격 및 제조사 필히 기재) , 최소 작업시간 기재.

2. 가격 제안서는 제출 마감일(2023년 8월 30일) 기준으로 작성

학교법인 배재학당 이사장 귀하

공 사 시 방 서

1. 건 명: 배재정동빌딩 변전실 전력기기 및 배전반 배선용 차단기 교체공사

2. 일반사항

가. 적용범위: 본 시방서는 배재정동빌딩 노후 전력기기 및 차단기 교체작업으로 관련된 전장품의 설계, 제작, 시험, 납품 및 현장개조 부분의 요구조건을 기술한 것으로 공급범위에 대해 적용한다.

나. 적용규격

- 본 시방서에 별도로 명시되지 않은 경우 다음의 규격에 따라 우선 적용한다.

‧ KS (Korea Industrial Standards)

‧ JIS (Japanese Industrial Standards)

‧ JEM (Japanese Electric Machine Industry Association)

‧ NEC (American National Electrical Code)

‧ 기타

- 관련규격과 사양이 다른 경우 별도 협의된 협의사항을 우선 적용한다.

다. 전제사항

- 전력계통

‧ 표준전압: 22,900V, AC 220V, AC 380V, DC 110V

‧ 정격주파수: 60Hz.

- 작업조건

‧ 연중 무휴로 운전되는 설비로 작업전 정전을 대비한 발전기 전원공급 및 정전시간 최소를 위한 대비사항을 감독관과 협의 후 시행한다.(최소 공사시간 제안서에 기재)

3. 제품사양

가. 공급범위: 현장조사, 설계, 제작, 포장, 설치 시운전, 현장교체, 타설비와 연동.

나. 준공예정일: 계약일로부터 60일 이내.

다. 제출도서

‧ Bill of Material List

‧ 기기사양서

‧ 도면

‧ 카다로그

‧ 운전 매뉴얼

‧ 시험성적서

‧ 기타요구자료

라. 주요공급물량

No	품명 및 규격	단위	수량	비고
1	LBS 본체 및 LA 교체	LOT	1
1-1	LBS 본체(24KV 630A)+ PF(파워휴즈) + LA(피뢰기) + 제어반	SET	1
2	MOF 및 PT 교체 (한국전력공사 신고서류 및 폐기물 처리비 포함)	LOT	1
2-1	MOF, PT 교체 및 휴즈유니트 , 파워휴즈 교체+폐기물처리(올바로 시스템) + 전등.동력 변압기 1차 파워휴즈 유니트 및 휴즈 교체	SET	1
3	저압 배전반 배선용 차단기 교체	LOT	1
3-1	각 MCCB 교체 및 큐비클 이면 수직. 수평 부스바 고정볼트 조임	SET	1

※ 본 시방서에 명기되지 않은 사항에 대해서도 본 설비의 성능상 필요하다고 인정되는 사항

및 품목은 작업내용에 반영한다.

마. 부품사양

(현재 배재정동빌딩 변전실에 설치된 제품이며 성능은 동등 또는 이상의 제품을 선택한다)

‧ 주회로 개폐기(LBS) - 비츠로테크

a. 정격전압: 24kV

b. 정격전류: 630A

c. 구조: 휴즈 부착형, 제어전압: DC 110V, 제어전류:5A

d. 휴즈용량: 100A

e. 형식명 : KMLF-A 24/630

f. 타입: 기존 BUS-BAR 호환형

‧ 피뢰기(LA) - 비츠로테크

a. 정격전압: 18KV

b. 정격전류: 2,500A

c. 공칭방전전류: 2.5KA

d. 형식명 : KMZ-18

e. 타입: 기존 BUS-BAR 호환형

‧ 계기용 변압변류기(MOF) - 서울산전(SM - 01)

a. 선간전압: 22,900V / 190V

상간전압: 13,200V / 110V

b. 1차 전류: 100A

2차 전류:   5A

c. 상 수: 3상 4선식

d. 정격부담:25VA *3

e. 과전류강도 : 40배

f. 절연유 유량 : 70L

‧ 계기용 변압기(PT) - 서울산전(SP – 1)

a. 선간전압: 22,900V / 190V

상간전압: 13,200V / 110V

b. 상 수: 3상 4선식

c. 정격2차부담:100VA

d. 절연계금 : 20호

e. 절연유 유량 : 55.1

f. 파워휴즈 : 1A

* 파워휴즈 유니트 및 휴즈

a. LBS 파워휴즈 (100A)

b. PT 파워휴즈 유니트 및 휴즈 (1A)

c. 전등 변압기 1차 파워휴즈 유니트 및 휴즈 (50A)

d. 동력 변압기 1차 파워휴즈 유니트 및 휴즈 (40A)

바. 시험 및 검사

- 공급자는 시험 및 검사를 위한 요령서(시험항목, 시험기기, 시험기준, 시험방법 등)를 당사에 제출하여 승인받아 작업을 착수하며, 다음과 같은 자료를 제출하여야 한다.

‧ 사용자재 검수(자재 입고시)

‧ 시험성적서(교체일 당일)

- 공인기관 제반 시험이 필요한 경우 공급자의 비용부담으로 시험을 득한 후 시험성적서 원본을 제출하여야 한다.

- 입고검사는 감독관의 입회하에 입고처리를 위한 다음과 같은 검사를 실시하여 합격판정을 받아야 납품된 것으로 한다.

‧ 외관검사

‧ 수량검사

‧ 기타 감독관이 요구하는 사항

- 하자 보증기간은 3년으로 하며 기간내에 발생되는 고장 또는 성능 사항은 계약자가 무상으로 즉시 수리 또는 교환하여야 하며, 감독관이 검수한 제품이라도 성능보장상 하자발생시에는 그 책임은 계약자가 진다.

- 제품이 현장에 설치되어 시운전시 계약자 부담으로 시운전을 실시하며, 결과물을 제출한다.

4. 특기사항

가. 본 공사에 공급되는 전력기기 및 MCCB는 배재정동빌딩에 설치되어 있는 제품과 동등 또는 성능 이상의 제품 중 타 전기설비와 호환되는 제품으로 공급한다.

나. 배전반 내부 부스바 구조 변경없이 기기 및 동봉 교체하는 타입으로 공급한다.

차단기 교체 후 큐비클 이면 수직, 수평 부스바 고정볼트 재조임을 실시한다.

다. 공사원가계산서 세부 품목에 제조사명과 규격을 필히 기재한다.

라. 사용전검사 필요시 부대비용의 모든 사항을 적용한다.

마. 본 작업과 관련된 제작, 운반, 설치 부대비용은 계약자가 부담한다.

바. 작업 전 감독관과 일정을 면밀히 검토하여 정전시간을 최소화한 작업계획을 세운다.

사. 빌딩의 특수성을 감안하여 야간 및 휴일(공휴일 포함)작업으로 시행한다.

아. 계약자는 사용 자재 List에 대한 감독관의 승인을 받아 제작/발주 착수한다.

자. 본 작업 중 발생되는 모든 폐기물을 계약자 부담으로 처리한다.

차. 본 작업 중 교체되는 기기는 폐기처리한다(단 고철 비용은 공사비에 상계 처리한다)

카. 계약자는 본 시방서에 명기되지 않은 사항에 대해서도 본 설비의 성능상 필요하다고 인정되는 사항 및 품목은 작업내용에 반영한다.

타. 차후 전력감시 자동제어 시스템과 통신방식(MODBUS/RS485)이 호환되는 제품으로 공급한다.

파. 차후 설치된 차단기의 불량으로 교체시 배전반 내부 부스바 구조변경 없이 차단기만 교체 할 수 있는 기성제품으로 공급한다.

하. 작업완료 후 제출도서, 시험성적서 및 작업 사진대지를 감독관에게 제출한다.

5. 주요기기 설치현황

구 분	규 격 (기설치 제품)	수 량	제조사	비 고
LBS	KMLF-A 24/630 (휴즈 100A 교체 및 제어반 포함)	1	비츠로테크	전력감시 자동제어 연동제품 및 동일, 또는 상위의 제품을 선정
SA	KMZ-18	1SET	비츠로테크	동일, 또는 상위의 제품을 선정
MOF	SM - 01	1	서울산전	동일, 또는 상위의 제품을 선정
PT	SP – 1	1	서울산전	동일, 또는 상위의 제품을 선정
휴즈유니트 및 휴즈	PT용 : 1A	1SET	서울산전	폴리머 타입의 휴즈유니트 및 동일 또는 상위의 제품의 파워휴즈 선정
	전등 TR 1차 : 50A	1SET	서울산전
	동력 TR 1차 : 40A	1SET	서울산전
MCCB	ABS 604a	1	LG 산전	1. 기본 BUS-BAR 개조 없이 교 체가 가능한 제품 2. 동일, 또는 상위의 제품을 선정 3. 큐비클 이면 수직 수평 부스바 고정 볼트 조임 작업 포함
	ABH 404a	3
	ABH 204b	11
	ABE 204b	1
	ABS 204b	1
	ABH 104b	55
	ABH 54b	15

*상기 주요기기 설치현황은 참고 사항이며 현장에 설치되어 있는 제품을 확인 하시기 바랍니다.

학교법인 배재학당 이사장